## Informacje podstawowe
KALKULATOR DOBORU SYSTEMÓW GASZENIA SZAF
AFFS-RACK/FK
| Data: | 1xxxx.2024
| Nawa projektu: | 1xxxx
| Nr projektu: | 1xxxx
| Środek gaśniczy: | FK-5-1-12
TYLKO ZIELONE POLA SĄ AKTYWNE
UWAGI!
Chroniona kubatura: szafa lub zespół szaf połączonych szaf ze sobą bez ścianek działowych
System jednostrefowy: każda szafa (kubatura) jest chroniona jednym indywidualnym systemeem gaśniczym.
System wielostrefowy: ochrona zespołu szaf ze ściankami działowymi, gdzie iloŚć środka gaśniczego
jest dobierana dla największej kubatury. Gaszenie odbywa się tylko w jednej kubaturze, tam gdzie wstąpił pożar.
Kalkukator służy do wstępnego doboru systemu gaśniczego.
W sprawach wycen, prosimy o kontakt: |  |  | info@affs.pl
+48 22 76 64 970
www.gaszenieszaf.pl

## Dobór systemu jednostref.
KALKULATOR DOBORU SYSTEMÓW GASZENIA SZAF
Data: | 1xxxx.2024 | [7 empty] | AFFS-RACK/FK/D/J
SYSTEMY JEDNOSTREFOWE
Nawa projektu: | 1xxxx
Nr projektu: | 1xxxx
Środek gaśniczy: | FK-5-1-12
Typ systemu: | Jednostrefowy
TYLKO ZIELONE POLA SĄ AKTYWNE |  |  |  | ARKUSZ DLA MAKSYMALNEJ KUBATURA SZAFY - 6m3!
[13 empty] | Górna nieszczelność |  |  |  |  | Dolna nieszczelność
Strefa gaszenia Nr | Nazwa szafy | Nr szafy | L | W | H | Kubatura [m3] | AUTOMATYCZNY WSTĘPNY dobór sytemu [kg] | Wydajność wentylacji [m3/h] | Masymalna dopuszczalna wydajność wentylacji [m3/h] | Weryfikacja dopuszczalnych wydajności wentylacji | Wielkość nieszczelności Wymiar A [m] | Wielkość nieszczelności Wymiar B [m] | Pow.nieszczelności [m2] | Dop.pow. nieszczelności [m2] | Weryfikacja dopuszczalnych nieszczelności | Wielkość nieszczelności wymiar A [m] | Wielkość nieszczelności wymiar B [m] | Powierzchnia nieszczelności [m2] | Dopuszczalna powierchnia nieszczelności [m2] | Weryfikacja dopuszczalnych nieszczelności
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
#N/A |  |  | Max. podana kubatura [m3] |  |  | 0 |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK
|  |  | Kontrola poprawności kubatury |  |  | OK
Najczęściej spotykane
[15 empty] | Wielkości kratek wentylacyjnych |  |  |  | Spotykane wydajności
Wentylacja: | [6 empty] | System 1 kg (FK-5-1-12) |  |  | System 2-6 kg (FK-5-1-12) |  |  |  |  | Otwór w szafie
Jeśli mamy wentylację o parametrach: | [14 empty] | m | m | m2 |  | m3/h
- Dopuszczalna wydajność wentylacji MAX: | [6 empty] | 135 | m3/h |  | 270 | m3/h |  |  |  | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | 24
- Dopuszczalna nieszczelność w górnej części szafy | [6 empty] | 0.025 | m2 |  | 0.05 | m2 |  |  |  | 0.124 | 0.124 | 0.124 |  | 97
- Dopuszczalna nieszczelność w dolnej części szafy | [6 empty] | 0.025 | m2 |  | 0.05 | m2 |  |  |  | 0.176 | 0.176 | 0.176 |  | 263
[15 empty] | 0.223 | 0.223 | 0.223 |  | 536
Jeśli mamy wentylację o parametrach: | [14 empty] | 0.291 | 0.291 | 0.291 |  | 1010
- Brak wentylacji mechanicznej lub wyłączona wentylacja mechaniczna: | [6 empty] | 0 | m3/h |  | 0 | m3/h
- Dopuszczalna nieszczelność w górnej części szafy | [6 empty] | 0.005 | m2 |  | 0.01 | m2
- Dopuszczalna nieszczelność w dolnej części szafy | [6 empty] | 0.005 | m2 |  | 0.01 | m2
Strefa gaszenia Nr | Nazwa szafy | Nr szafy | System [kg] | AFFS-RACK/FK/D (1 KG-FK5) | AFFS-RACK/FK/D (2KG-FK5) | AFFS-RACK/FK/D (3KG-FK5) | AFFS-RACK/FK/D (4KG-FK5) | AFFS-RACK/FK/D (6KG-FK5) | Weryfikacja doboru systemu
1 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
2 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
3 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
4 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
5 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
6 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
7 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
8 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
9 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
10 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
RAZEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGI!
Chroniona kubatura: szafa lub zespół szaf połączonych szaf ze sobą bez ścianek działowych
System jednostrefowy: każda szafa (kubatura) jest chroniona jednym indywidualnym systemeem gaśniczym.
System wielostrefowy: ochrona zespołu szaf ze ściankami działowymi, gdzie iloŚć środka gaśniczego
jest dobierana dla największej kubatury. Gaszenie odbywa się tylko w jednej kubaturze, tam gdzie wstąpił pożar.
Kalkukator służy do wstępnego doboru systemu gaśniczego.
W sprawach wycen, prosimy o kontakt: |  |  | info@affs.pl
+48 22 76 64 970
www.gaszenieszaf.pl

## Dobór systemu wielostref,
KALKULATOR DOBORU SYSTEMÓW GASZENIA SZAF
Data: | 1xxxx.2024 | [7 empty] | AFFS-RACK/FK/D/W
SYSTEMY WIELOSTREFOWE
Nawa projektu: | 1xxxx
Nr projektu: | 1xxxx
Środek gaśniczy: | FK-5-1-12
Typ systemu: | Wielostrefowy
TYLKO ZIELONE POLA SĄ AKTYWNE |  |  |  | ARKUSZ DLA MAKSYMALNEJ KUBATURA SZAFY - 6m3!
[13 empty] | Górna nieszczelność |  |  |  |  | Dolna nieszczelność
Strefa gaszenia Nr | Nazwa szafy | Nr szafy | L | W | H | Kubatura [m3] | AUTOMATYCZNY WSTĘPNY dobór sytemu [kg] | Wydajność wentylacji [m3/h] | Masymalna dopuszczalna wydajność wentylacji [m3/h] | Weryfikacja dopuszczalnych wydajności wentylacji | Wielkość nieszczelności Wymiar A [m] | Wielkość nieszczelności Wymiar B [m] | Pow.nieszczelności [m2] | Dop.pow. nieszczelności [m2] | Weryfikacja dopuszczalnych nieszczelności | Wielkość nieszczelności wymiar A [m] | Wielkość nieszczelności wymiar B [m] | Powierzchnia nieszczelności [m2] | Dopuszczalna powierchnia nieszczelności [m2] | Weryfikacja dopuszczalnych nieszczelności
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
| xxxxx | xxxxx |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK | 0 | 0 | 0 | 0.005 | OK
#N/A |  |  | Max. podana kubatura [m3] |  |  | 0 | 0 |  |  | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK
|  |  | Kontrola poprawności kubatury |  |  | OK
Najczęściej spotykane
[15 empty] | Wielkości kratek wentylacyjnych |  |  |  | Spotykane wydajności
Wentylacja: | [6 empty] | System 1 kg (FK-5-1-12) |  |  | System 2-6 kg (FK-5-1-12) |  |  |  |  | Otwór w szafie
Jeśli mamy wentylację o parametrach: | [14 empty] | m | m | m2 |  | m3/h
- Dopuszczalna wydajność wentylacji MAX: | [6 empty] | 135 | m3/h |  | 270 | m3/h |  |  |  | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | 24
- Dopuszczalna nieszczelność w górnej części szafy | [6 empty] | 0.025 | m2 |  | 0.05 | m2 |  |  |  | 0.124 | 0.124 | 0.124 |  | 97
- Dopuszczalna nieszczelność w dolnej części szafy | [6 empty] | 0.025 | m2 |  | 0.05 | m2 |  |  |  | 0.176 | 0.176 | 0.176 |  | 263
[15 empty] | 0.223 | 0.223 | 0.223 |  | 536
Jeśli mamy wentylację o parametrach: | [14 empty] | 0.291 | 0.291 | 0.291 |  | 1010
- Brak wentylacji mechanicznej lub wylaczona wentylacja mechaniczna: | [6 empty] | 0 | m3/h |  | 0 | m3/h
- Dopuszczalna nieszczelność w górnej części szafy | [6 empty] | 0.005 | m2 |  | 0.01 | m2
- Dopuszczalna nieszczelność w dolnej części szafy | [6 empty] | 0.005 | m2 |  | 0.01 | m2
Strefa gaszenia Nr | Nazwa szafy | Nr szafy | System [kg] | AFFS-RACK/FK/D (1 KG-FK5) | AFFS-RACK/FK/D (2KG-FK5) | AFFS-RACK/FK/D (3KG-FK5) | AFFS-RACK/FK/D (4KG-FK5) | AFFS-RACK/FK/D (6KG-FK5) | Weryfikacja doboru systemu
1 | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU. Skontaktuj się z AFFS.
UWAGI!
Chroniona kubatura: szafa lub zespół szaf połączonych szaf ze sobą bez ścianek działowych
System jednostrefowy: każda szafa (kubatura) jest chroniona jednym indywidualnym systemeem gaśniczym.
System wielostrefowy: ochrona zespołu szaf ze ściankami działowymi, gdzie iloŚć środka gaśniczego
jest dobierana dla największej kubatury. Gaszenie odbywa się tylko w jednej kubaturze, tam gdzie wstąpił pożar.
Kalkukator służy do wstępnego doboru systemu gaśniczego.
W sprawach wycen, prosimy o kontakt: |  |  | info@affs.pl
+48 22 76 64 970
www.gaszenieszaf.pl